## Inomhustemp
Inomhustemperatur (uppdateras var 15:e minut)
Fjärrvärmecentral
Inomhustemperatur

## Fjärrvärme
Fjärrvärme (uppdateras var 15:e minut)
Fjärrvärmecentraler
Temperatur

## Värme1_rad
Värme1 radiator (uppdateras var 15:e minut)
Temperatur

## Effekt
Effekt (uppdateras var 15:e minut)

## Online_data
IQHeat Excel Online			Webb-länkar					Fjärrvärme				Värmekrets 1					Varmvatten				Mätare			Värmekrets 2					Värmekrets 3
Obj	Stad	Värmecentral	Total / effekt	Yta	Datum	Tid		Antal / Larm	Ute	Rum1	Rum2		Fram	Retur	Delta		Fram	Retur	Delta	Ventil	prim / ret		VV	VVC	Ventil		Effekt	Flöde		Fram	Retur	Delta	Ventil	prim / ret		Fram	Retur	Delta	Ventil	prim / ret
Max					3	9,6	23,8	23,3		109,4	55,0	71,4		60,2	54,4	14,7	149,6	54,9		60,5	53,3	49,1		705,2	3,4		86,7	53,4	36,4	100,0	70,2
Medel					-4,4	20,8	21,3		92,9	43,3	49,6		53,0	44,3	8,7	52,0	44,7		54,9	48,9	12,4		224,4	0,9		56,7	42,7	13,9	45,0	40,6		50,3	43,8	6,5	63,5	42,1
Min					-7,5	16,0	18,6		66,1	30,1	30,2		39,7	33,5	4,1	13,7	33,4		49,1	43,8	0,0		0,0	0,0		46,7	32,5	-3,9	0,0	0,0

#08-01	Stockholm	Fabamo	286	2500	26-dec	14:10		0	-5,3	16	20,7		86,5	41,7	44,8		43,6	37,3	6,3	20,7	37,1		59,7	48,6	0		39,4	0,2		46,7	45,7	1	4,4	44,8		-	-	-	-	-
#08-02	Stockholm	Smyrna	1445	13900	26-dec	14:10		0	-3,3	22,8	22,7		93,7	46,2	47,5		53,1	46	7,1	77,4	45,9		53,8	45,5	9,5		455,5	2,3		58,7	42,7	16	75,3	44,5		-	-	-	-	-
#08-03	Stockholm	Ormkärrsv.	463	4000	26-dec	14:20		0	-6,2	20,1	18,6		91,1	53,9	37,2		56,1	48,1	8	39,4	46,6		54,3	53	0		130	0,8
#08-04	Stockholm	Drabanten	0	2500	26-dec	14:10		0	-4,7	19,3	20,4		87,8	30,1	57,7		54,3	48,3	6	33,7	49,2		60,5	53	0		73,6	0,5		53,5	46,7	6,8	100	0		52,3	46,9	5,4	100	-
#08-05	Stockholm	Fiskarg. 8	0	0	01-nov	11:40		0	9,6	23,4	21,9		66,1	35,9	30,2		39,7	33,5	6,2	13,7	33,4		55,4	50,6	14,6		3,4	1,8		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
#08-06	Sollentuna	Träklotsen 2	526	4200	26-dec	14:20		0	-5	22,6	21,9		87,6	38,2	49,4		45,4	38,8	6,6	23,6	39		56,8	50,5	9,8		104,4	0,4		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
#08-07	Stockholm	Karlsvik	657	6200	26-dec	14:10		0	-5	19,4	21,4		87,7	42,7	45		55,2	45,6	9,6	60,6	46,9		54,5	45,4	3,2		483,5	0,7		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
#08-08	Stockholm	Päronträdet	262	2000	26-dec	14:20		0	-4,8	19,9	20,3		88,8	46	42,8		56,5	46,4	10,1	29	46,9		49,1	44,3	6,8		622,8	1,7		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
#08-09	Stockholm	Sabbatsberg 22	1310	13300	26-dec	14:10		2	-4,8	21,8	23,2		89,4	46,4	43		47,2	41,3	5,9	61,2	41		55,1	46,1	19,2		318,3	1,8		86,7	50,3	36,4	0	70,2		-	-	-	-	-
#08-10	Stockholm	Båtsmannen M13	392	3500	26-dec	14:20		0	-3,3	23,8	21,6		90,8	44,1	46,7		51	45,6	5,4	40,3	46		51,1	43,8	9		121,8	0,6		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
#08-11a	Södertälje	Ragnhildsborg söder	0	0	26-dec	14:10		0	-5,6	22,6	22,3		100,1	55	45,1		52,7	44,8	7,9	125,3	45,4		57,2	49,8	32		373,6	0		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
#08-11b	Södertälje	Ragnhildsborg norr	0	0	26-dec	14:10		0	-5,7	23,3	22,7		101,2	38,7	62,5		52,1	42,9	9,2	125,6	44,2		54,1	50,6	39,9		361,6	0		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
#08-12	Stockholm	Fågelbärsträdet	500	2500	26-dec	14:10		0	-6,6	22	21,9		88,4	32,2	56,2		51,5	41	10,5	29,7	41,6		50,9	44,7	12,1		0	0		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
#08-13	Stockholm	Valkyrian 24	0	0	26-dec	14:20		0	-4,2	20,4	23,3		92	50	42		58,1	48,5	9,6	48,8	49,1		53,5	47,1	49,1		85,8	0,5		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
#08-14	Sollentuna	Nattvakten 1	1000	11200	26-dec	14:10		0	-5,3	22,3	22,2		90,2	42,3	47,9		55,5	42,3	13,2	91,2	44,3		55	52,1	17,8		332	1,6		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
#08-15	Stockholm	Vagnhallen 16	1055	11200	26-dec	14:10		0	-3,4	22,7	19,8		93,3	39	54,3		48,8	38,9	9,9	29,1	39,5		55,9	52,5	8,6		337,5	1,5		48,7	38,7	10	40,2	39,4		-	-	-	-	-
#08-16	Stockholm	Magdalena 2	269	2500	26-dec	14:10		0	-3,3	20,6	20,9		90,8	38,1	52,7		54,4	44,9	9,5	42,9	45,5		53,1	50,3	17,9		104,1	0,5		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
#08-17	Stockholm	Härden 19	0	0	26-dec	14:10		0	-4,9	23,4	21,4		92,6	43,4	49,2		54,1	46,5	7,6	22,1	45,2		55,0	49,5	13,0		705,2	3,4		50,7	37,2	13,5	68,1	40,1		48,2	40,6	7,6	26,9	42,1
#08-18	Stockholm	Vårt Hus1	0	0	26-dec	14:00		0	-5,3	19,4	20,9		92,1	48,7	43,4		56,7	45,7	11	32,6	45,8		54,8	47,8	10,9		111	0,6		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
#08-19	Stockholm	Flygaren 15-16	567	4040	26-dec	14:10		0	-4	18,8	19,8		92	44	48		54,4	44,1	10,3	46,7	44,4		57,3	53,3	1,9		208,2	1,1		59,5	36,5	23	77,7	36,8		-	-	-	-	-
#08-20	Stockholm	Sth.hus25 UC14	0	0	26-dec	14:10		1	-5,5	20	21,1		96	43	53		56	46,6	9,4	43,8	43		56	46,6	3,4		203,7	1		55,8	32,5	23,3	29,9	34,7		-	-	-	-	-
#08-21	Stockholm	Sth.hus25 UC28	0	0	26-dec	14:10		0	-5,5	18,5	20,8		93,8	46,3	47,5		55,8	44,5	11,3	54,9	48,7		53,4	43,8	4,4		165	0,8		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
#08-22	Stockholm	Sth.hus25 UC78	0	0	26-dec	14:20		0	-5,2	21,5	20,5		94,8	41,6	53,2		55,7	45,5	10,2	37	47		55,3	48,7	8,1		433,5	2		49,5	53,4	-3,9	1,4	50,7		-	-	-	-	-
#0226-01	Avesta	Ollarsbo	0	3000	26-dec	14:10		0	-3,6	16,7	22,3		105,1	47,1	58		55,1	46,8	8,3	48,7	47		52,3	51,4	18,7		0	0		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
#0226-02	Avesta	Jämtbo 21	626	6000	26-dec	14:20		0	-4,9	21,6	23,1		105,1	39	66,1		55,7	41	14,7	48,7	41,6		55	49,7	13,2		332,2	1,2		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
#0226-03	Avesta	Skogsbo	473	4400	26-dec	14:10		0	-4,9	22	20,1		106,4	35	71,4		50,7	42	8,7	40	42,7		58,3	51,5	7,8		177,8	0,7		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
#0226-04	Avesta	Aaltohuset	0	0	12-dec	02:00		0	-7,5	19,9	19,2		109,4	53,4	56		60,2	54,4	5,8	40	54,9		54,8	51,2	5,9		0	0		57	43,7	13,3	53,3	44,7		-	-	-	-	-
#08-23	Stockholm	Näktergalen 2	0	0	26-dec	14:10		0	-4,5	18,5	21,3		87,2	49,5	37,7		53	48,9	4,1	149,6	50		55,2	46,5	10,4		0	0		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
#08-tab-01	Täby	Jupiter UC08, Grindtorpsv.7	0	0	26-dec	14:20		2	-5,3	24,2	22,5		72,5	38,1	34,4		50,5	41,6	8,9	117,6	41,8		55	50,4	15,4		0	0		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
#08-tab-03	Täby	Jupiter UC06	0	0	26-dec	14:20		1	-5,1	22,1	21,4		75	42	33		50,8	39,8	11	88,2	40,9		54,8	47,5	8,4		274,2	2		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
#08-tab-04	Täby	Jupiter UC11	0	0	26-dec	14:20		3	-5,6	21,4	22,5		63,6	38,4	25,2		51,3	40,7	10,6	134,1	41,5		55,1	48,3	13,2		0	0		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
#08-tab-06	Täby	Jupiter UC07, Kometv.31	0	0	20-okt	18:10		1	3,3	0	0		65,6	32,4	33,2		44	38,4	5,6	76	38,6		55,8	52,6	10,7		0	0		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-
#08-tab-07	Täby	Jupiter UC00	0	0	03-nov	10:50		4	8,4	0	0		63,7	41,4	22,3		41,9	41,9	0	40,4	41,8		55	53,7	9,5		0	0		-1,1	-0,9	-0,2	0	-0,8		-	-	-	-	-
#08-tyr-01	Tyresö	Granängsringen 10	0	0	26-dec	14:10		6	-6	20,8	21		0	0	0		54,7	43,2	11,5	100,7	25,7		57	50,1	18,2		0	0		0	0	0	0	0		-	-	-	-	---
#08-tyr-02	Tyresö	Granängsringen 16	0	0	26-dec	14:10		5	-6	21,4	39,5		0	0	0		52	40,4	11,6	114,4	38,2		57,6	45,8	20,8		0	0		0	0	0	0	0		-	-	-	-	----
#08-tyr-03	Tyresö	Granängsringen 22	0	0	26-dec	14:10		8	-4,8	23	23		0	0	0		54,2	43,9	10,3	86,6	36,7		57,6	34,4	24,8		0	0		0	0	0	0	0		-	-	-	-	0	00:00	00:00	00:00		-	-	-	-	0		-	-	-	-	84,4	44,7		57	48,3	11		0	0		0	0	0	0	0		-	-	-	-	-----

Om sidan ej uppdateras automatiskt. Högerklicka någonstans i data tabellen och välj "Refresh data" (eller vid svensk version "Uppdatera data")
För att snabbt ställa in rätt sidstorlek:			Håll inne knappen Ctrl samtidigt som hjulet på musen snurras. Denna snabbzoomfunktion fungerar även på sidorna med grafer.
För att snabbt skifta mellan olika flikar:			Ctrl+Page Up och Ctrl+Page Down

FÖRKORTNING		BESKRIVNING
Id		Fastighetens objekt-id
Stad		Stad
Värmecentral		Fastigheten/centralens namn
Total Effekt		Max kapacitet i (kW) på hela centralen. Total dimensionerad effekt för radiator + tappvarmvatten + ventilation.
Yta		Fastighetens totala yta.
Datum		Datum
Tid		Tid (Timma:Minut)

Antal Larm		Visar antalet larm i centralen just nu.
Ute		Utetemperatur
Rum1		Referensgivare inomhus Rum1 (°C)
Rum2		Referensgivare inomhus Rum2 (°C)

Prim fram		Fjärrvärme primär fram(°C)
Prim ret		Fjärrvärme primär retur(°C). Ju lägre desto bättre.
Prim delta		Avkylning (°C). Skillnaden mellan Fjärrvärme fram och retur. Ju högre värde desto bättre.

Värme1 fram		Värme1 fram(°C). Oftast Radiatorslinga.
V1 retur		Värme1 retur(°C).
V1 delta		Skillnaden mellan Värme1 fram och retur.
V1 ventil		Värme1 ventilläge(%). Värdet summerar ventil1 och ventil2. Om det bara finns en ventil så är maxvärdet 100%. Finns det däremot två ventiler är maxvärdet 200%.
V1 prim ret		Värme1 primär retur(°C). Vid bra värmeöverföring skall detta värde ligga nära "V1 retur".

TappVV		Tappvarmvatten (°C). Exempel 55 grC till kök, dusch och bad.
VVC		VVC (°C). Slinga för att det inte ska ta så lång tid att få tappvarmvatten i ett stort hus.
VV-Ventil		Tappvarmvatten ventilläge (%).

Effekt		Momentan effekt (kW)
Flöde		Momentant flöde (liter/sekund)

## Webblänkar
Alfa Laval		VAS
IQHeat Excel Online		Webbindex					Online data		Online data extern länk
Id	Fjärrvärme- / central	Flödesbild	Report 100 / (historik)	TappVarm- / Vatten (kW)	Värme 1 (kW)	Värme 2 (kW)	Värme 3 (kW)	Larmlista	Larmhistorik	Larmgränser	Report 200 Energiförbr.	Gatuadress	Yta	Fjärrvärme / leverantör	Bredband
	Stockholm	read	read	write	write	write	write	write	write	write	read
VAS 01	Singeln 7 (Fabamo)	Flöde	Historik	TappVV 81	Rad. 95	Vent. 110		Lista	Historik	Gränser		Krossgatan 22	2 500	Fortum	Tele2
VAS 02	Smyrna 2	Flöde	Historik	TappVV 245	Rad. 1000	Vent. 100		Lista	Historik	Gränser		Sandhamnsg. 36-42	13 700	Fortum	Skycom
VAS 03	Stubbekarlen 1	Flöde	Historik	TappVV 151	Rad. 252	Vent. 60		Lista	Historik	Gränser	Energi	Ormkärrsvägen	4 000	Fortum	Telia
VAS 04	Drabanten 14	Flöde	Historik	TappVV	Huvudkrets	Rad. norr	Söder	Lista	Historik	Gränser	Energi	Kungsgatan 71	2 500	Fortum	Telia
VAS 05	Fiskaren Mindre	Flöde	Historik	TappVV	Rad.			Lista	Historik	Gränser	Energi	Fiskargatan 8		Fortum
VAS 06	Träklotsen 2	Flöde	Historik	TappVV 151	Rad. 375			Lista	Historik	Gränser		Sofielundsv. 1-7	4 200	Sollentuna Energi	ComHem
VAS 07	Karlsvik 39	Flöde	Historik	TappVV 207	Rad. 450			Lista	Historik	Gränser		Karlsviksg. 18	6 170	Fortum	Bredbandbolaget
VAS 08	Päronträdet 15	Flöde	Historik	TappVV 107	Rad. 155			Lista	Historik	Gränser		John Ericssonsgatan 16	1 781	Fortum	Bredbandbolaget
VAS 09	Sabbatsberg 22	Flöde	Historik	TappVV 235	Rad. 1000	Vent. 75		Lista	Historik	Gränser		Torsgränd 5	13 300	Fortum	Skycom
VAS 10	Båtsmannen M13	Flöde	Historik	TappVV 132	Rad. 260			Lista	Historik	Gränser		Folkkungag. 96	3 500	Fortum	ComHem
VAS 11a	Ragnhildsborg söder	Flöde	Historik	TappVV 179	Rad 820			Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	Nydalav. 34		Telge Energi	Bredbandbolaget
VAS 11b	Ragnhildsborg norr	Flöde	Historik	TappVV 179	Rad 820			Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	Nydalav. 109		Telge Energi	Bredbandbolaget
VAS 12	Fågelbärsträdet	Flöde	Historik	TappVV 188	Rad 270			Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	John Ericssonsgatan 6	2 500	Fortum	ComHem
VAS 13	Valkyrian 24	Flöde	Historik	TappVV 104	Rad 147			Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	Dalagatan 39	2 000	Fortum	ComHem
VAS 14	Nattvakten 1	Flöde	Historik	TappVV 207	Rad 820			Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	Vespergränd	11 200	Sollentuna Energi	Bahnhof
VAS 15	Vagnhallen 16	Flöde	Historik	TappVV 380	Vent 525	Rad 150		Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	Jämtlandsg. 151	7 500	Fortum	Telia
VAS 16	Magdalena 2	Flöde	Historik	TappVV 94	Rad 175			Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	St paulsgatan 14	2 000	Fortum	Telia
VAS 17	Härden 19	Flöde	Historik	TappVV 975	Rad hotell 700	Vent 1100	Kontor rad 650	Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	St Eriksgatan 115		Fortum	Telia
VAS 18	Vårt hus nr 1	Flöde	Historik	TappVV 104	Rad 245			Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	Värtav. 16			Ownit
VAS 19	Flygaren 15-16	Flöde	Historik	TappVV	Rad 325	Vent 110		Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	Sveavägen 74-75	4 040	Fortum	ComHem
VAS 20	Stockholmshus 25 UC14	Flöde	Historik	TappVV	Rad	Vent		Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	Sotingeplan 12		Fortum	ComHem
VAS 21	Stockholmshus 25 UC28	Flöde	Historik	TappVV	Rad			Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	Sotingeplan 28		Fortum	ComHem
VAS 22	Stockholmshus 25 UC78	Flöde	Historik	TappVV	Rad	Vent		Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	Sotingeplan 80		Fortum	ComHem
VAS 23	Näktergalen 2	Flöde	Historik	TappVV 151	Rad 225			Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	Engelbrektsg. 35		Fortum	ComHem
VAS 24	Jasminen 9 och 10	Flöde	Historik	TappVV	Rad			Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	Dalagatan 23		Fortum	Ownit
VAS 25	Brf Pennan 9	Flöde	Historik	TappVV 151	Rad 225			Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	Åsögatan 90		Fortum

	Täby	read	read	write	write	write	write	write	write	write	read
Täby 07	Jupiter UC 0	Flöde	Historik	TappVV 132	Rad 200	Vent		Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	Kometv.63-65		Täby	Riksnet 07
Täby 03	Jupiter UC 6	Flöde	Historik	TappVV 200	Rad 980			Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	Kometv.51		Täby	Riksnet 03
Täby 06	Jupiter UC 7	Flöde	Historik	TappVV 140	Rad 530			Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	Kometv.31		Täby	Riksnet 06
Täby 01	Jupiter UC 8	Flöde	Historik	TappVV 340	Rad 1400			Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	Grindtorpsv.5-7		Täby	Riksnet 01
Täby 02	Jupiter UC 9	Flöde	Historik	TappVV 260	Rad 1180			Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	Grindtorpsv.17-19, betjänar 13-23		Täby	Riksnet 02
Täby 04	Jupiter UC 10	Flöde	Historik	TappVV 290	Rad 1100			Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	Grindtorpsv.31		Täby	Riksnet 04
Täby 05	Jupiter UC 11	Flöde	Historik	TappVV 260	Rad 990			Okvitterad	Kvitterad	Gränser	Energi	?		Täby	Riksnet 05

	Avesta	read	read	write	write	write	write	write	write	write	read
VAS 01	Ollarsbo 14	Flöde	Historik	TappVV 104	Rad. 147			Lista	Historik	Gränser	Energi	Eriksg. 10	3 000	Fortum	ComHem
VAS 02	Jämtbo 21	Flöde	Historik	TappVV 169	Rad. 457			Lista	Historik	Gränser	Energi	Jämtbovägen 13	6 000	Fortum	ComHem
VAS 03	Skogsbo 32:2	Flöde	Historik	TappVV 151	Rad. 322			Lista	Historik	Gränser	Energi	Åsgårdsv.	4400	Fortum	ComHem
VAS 04	Aaltohuset	Flöde	Historik	TappVV 151	Rad. 510	Vent. 140		Lista	Historik	Gränser	Energi	Kungsgatan och Bergslagsv.		Fortum	ComHem

		Hjälp lösenord		IQHeat Presentation
Varje rad motsvarar en fjärrvärmecentral.							Ändrad datum: 2010-11-02 Mats Bäckström
Genom att klicka på länkarna ovan så navigeras användaren till rätt fjärrvärmecentral.
De kolumner som är markerade med read kan läsas av demo-användare med läsrättighet.						Kolumner markerade med write kräver högre behörighet (rättighet att ändra parametrar).

För att snabbt ställa in rätt sidstorlek:		Håll inne knappen Ctrl samtidigt som hjulet på musen snurras. Denna snabbzoomfunktion fungerar även på sidorna med grafer.
För att snabbt skifta mellan olika flikar:		Ctrl+Page Up och Ctrl+Page Down

## Kontaktinfo
VAS Kontaktinformation		Namn	Mail	Mobil	Telefon	Kommentar	Innegivare 1	Innegivare 2	Övrigt
Service	Vega Energi	Växel			08-7940700
Service		Larmjour		0746-218 212	eller 0733-279521	Vid akuta värmeproblem.
Service		Lennart Gehrke	lennart.gehrke@vega-energi.se	0733-279521	08-7940700	Funktionskontroller
Service		Magnus Bergen	magnus.bergen@vega-energi.se	0733-27 95 23	08-7940700	Ansvarig för installationer.
Service		Anmäl driftärenden hit:	Staffan.Warn@vega-energi.se
Service		Måns Lindström	mans.lindstrom@vega-energi.se	0733-279516		Ansvarig för driftorganisationen.
VAS01	Fabamo, Singeln 7, Krossgatan 22	Johan Johansson	johan.johansson@fabamo.se	0708-11 25 82	08-38 01 92
VAS01		Hasse	hanben@fabamo.se		08-38 01 92	Hjälper till med router.
VAS01		Fastighetsskötare			0705-952174
VAS02	Smyrna Sandhamnsgatan 36	Malin Biehl ( APHOS )	malin.biehl@aphos.se
VAS02		APHOS Bogårdsvägen 25	info@aphos.se		08-6040259
VAS03	Stubbekarlen 1, Ormkärrsvägen 76	Bengt Säberg	bengt.saberg@teoge.se	0706-01 12 53	08-564 354 07
	Gillesvik	Micke Jaques	Micke@gillesvik.se	070-275 88 45 I	08-56435403	Kontaktperson 1
VAS04	Drabanten 14, Kungsg. 71	Bengt Säberg	bengt.saberg@teoge.se	0706-01 12 53	08-41082855	08-564 354 07	Plan1, hyresgäst (inside lab) kör med elradiatorer för att få upp värmen.	Plan3, Klara papper
	Gillesvik	Micke Jaques	Micke@gillesvik.se	070-275 88 45 I	08-56435403	Kontaktperson 1
		Robert Eckerstedt	robert.eckerstedt@teoge.se	0705-720168
VAS05	Fiskargatan 8	Julia Gradin	julia.gradin@teoge.se	0705-720169	08-41082850

VAS06	Träklotsen 2, Sofielundsv. 1-7	Dick Fraser (Brf Ordf):	fraser.dick@comhem.se	0708-98 67 90		Tidigare satt här nya Cetetherm-värmeväxlare.
VAS06		Fastighetsägarna/Lars Blixt	lars.blixt@stofast.se	070/417 76 43		Fastighetsskötare
VAS06		Sollentuna Energi, H.Berglund	hakan.berglund@sollentunaenergi.se	0739-425505
VAS07	Karlsvik	Jan Asztely	jan.asztely@bredband.net	0708-555 148
VAS07		Magnus Källmark	kallmark@kth.se	0761-497668	08-7572668
VAS08	Päronträdet (egen service, anv. ej Vega).	Johan Eriksson	Johan.Eriksson@kraftkultur.com	0705-211991		Felplacerade innegivare, sitter ovanför proppskåp.

VAS09	Sabbatsberg	Aphos förvaltning	info@aphos.se		08-604 02 59		Port 15 plan 2 lgh 1:18	Port 21 plan 4 lgh 11:2	Två lägenheter längst upp har golvvärme med egen shunt/styrning. Radiatorer saknas.
		Malin Biehl	malin.biehl@aphos.se	070-461 61 88	08 604 02 59
		VVK		0705-978356
VAS10	Båtsmannen M13	Anders Lönegård	lonegard@hotmail.com	070-8275671
		Birgitta Johansson (ordförande)		070-5869514
VAS11	Ragnhildsborg	Bertil Eklund	bertil_eklund@bredband.net	0733-168021	08-55012177				Installatör radiogivare: 0707-435366
		Ingalill Seo	ingalill.seo@bredband.net	0707-624460
		Kennet Nilsson (fastighetsskötare)		0703-796261	08-55088391
VAS12	Fågelbärsträdet	Gunnar Akner	gunnar.akner@comhem.se	0706-20 48 46

VAS13	Valkyrian 24	Markus Götherström	geparden@spray.se	0702-065205
	Gillesvik	Micke Jaques	Micke@gillesvik.se	070-275 88 45 I	08-56435403	Ekonomisk rådgivare
VAS14	Nattvakten 1	Stefan Hult	stefan@nattvakten.nu	0704-31 48 78		www.nattvakten.nu
	Gillesvik	Micke Jaques	Micke@gillesvik.se	070-275 88 45 I	08-56435403	Kontaktperson 1
VAS15	Vagnhallen 16	Bengt Säberg	bengt.saberg@gillesvik.se	0706-01 12 53	08-564 354 07
	Gillesvik	Micke Jaques	Micke@gillesvik.se	070-275 88 45 I	08-56435403	Kontaktperson 1
VAS16	Magdalena 2	Ewa Lind	Ewa.Lind@upplands-bro.se	070-5284497

VAS17	Härden 19
	AFA fastigheter	Olle Berntson	olle.berntson@afaforsakring.se	0708-939503
	Kontakt på Hotellet är Håkan	Håkan Seidl	hakan.seidl@riba.se	070-8502470	Jobbar inte kvar
	Kontakt på Riba Fastighetsförvaltning	Peter Gibbson	peter.gibbson@riba.se	0708-502458

VAS18	Vårt hus 1	Agne Svenberg	agne.svenberg@oem.se	0708-371215
		Andreas Linde	andreas@slinde.se	0733-400380	Jobbar inte längre.

	Stockholmshus, Sotingeplan	Mats Larsell	mats.larsell@telia.com	0761-17 48 36

VAS23	Näktergalen 2, Engelbrektsg.35	Ulf Trygger	ulf.trygger@swipnet.se	0708-10 76 21

	Tyresö	Thomas Särelind	Thomas.Sarelind@tyresobostader.se	0704-88 90 38
	Tyresö	IT-konsult	ove.pettersson@itsnordic.se
	Tyresö	Bovärd	Björn Dahl	0704-889002
	Tyresö	Bovärd	Lennart Risberg	0704-889010

	Täby	Kjell Nilsson	kjell@brfjupiter.se	0705-756808
	Täby	Bovärd	Christer Johansson	0705-756804
	Täby	IT-konsult	christer@blom.ee	0704-470704
	Avesta
VAS01	Ollarsbo 14	Stefan Sundh	stefan@sundhfastigheter.se	0708-50 57 16	08-84 70 50	Ägare
		Peter	peter@sundhfastigheter.se	0707-360446		Fastighetsskötare
				0703-782032		Elektriker
VAS02	Jämtbo 21	Stefan Sundh	stefan@sundhfastigheter.se	0708-50 57 16	08-84 70 50	Ägare

VAS03	Skogsbo 32-2	Stefan Sundh	stefan@sundhfastigheter.se	0708-50 57 16	08-84 70 50	Ägare

VAS04	Aaltohuset	Stefan Sundh	stefan@sundhfastigheter.se	0708-50 57 16	08-84 70 50	Ägare	Bergslagsv. 36 lgh36 2tr	Kungsg. 2e Lgh40 8tr

## Old_Kontaktinformation_090201
VAS Kontaktinformation		Namn	Mail	Mobil	Telefon	Kommentar	Innegivare 1	Innegivare 2	Övrigt
Service	Vega Energi	Växel			08-7940700
Service		Larmjour		0746-218 212	eller 0733-279521	Vid akuta värmeproblem.
Service		Mattias Sund	mattias.sund@vega-energi.se	0733-279511	08-7940711	Ansvarig för installationer.
Service		Magnus Bergen	magnus.bergen@vega-energi.se	0733-27 95 23		Installatör
Service		Tony Frey	tony.frey@vega-energi.se	0735-179541		Installatör
Service		Måns Lindström	mans.lindstrom@vega-energi.se	0733-279516		Ansvarig för driftorganisationen.
VAS01	Fabamo, Singeln 7, Krossgatan 22	Johan Johansson	johan.johansson@fabamo.se	0708-11 25 82	08-38 01 92
VAS01		Hasse	hanben@fabamo.se		08-38 01 92	Hjälper till med router.
VAS01		Fastighetsskötare			0705-952174
VAS02	Smyrna 2, Sandhamnsg 36-42		info@aphos.se		08-604 02 59
VAS02	APHOS FÖRVALTNING AB Bogårdsvägen 25, 128 62 SKÖNDAL
VAS03	Stubbekarlen 1, Ormkärrsvägen 76	Bengt Säberg	bengt.saberg@gillesvik.se	0706-01 12 53	08-564 354 07

VAS04	Drabanten 14, Kungsg. 71	Bengt Säberg	bengt.saberg@gillesvik.se	0706-01 12 53	08-564 354 07		Plan1, hyresgäst (inside lab) kör med elradiatorer för att få upp värmen.	Plan3, Klara papper

VAS06	Träklotsen 2, Sofielundsv. 1-7	Dick Fraser (Brf Ordf):	fraser.dick@comhem.se	0708-98 67 90		Tidigare satt här nya Cetetherm-värmeväxlare.
VAS06		Stefan Hult (Fastighetsskötare) onsdagar		0703-23 33 33
VAS06		Sollentuna Energi, Håkan Berglund		0739-425505
VAS07	Karlsvik	Jan Asztely		0708-555 148
VAS07		Magnus Kjällmark	kallmark@kth.se	0761-497668	08-7572668
VAS08	Päronträdet (egen service, anv. ej Vega).	Johan Eriksson		0705-211991		Felplacerade innegivare, sitter ovanför proppskåp.

VAS09	Sabbatsberg	Aphos förvaltning	info@aphos.se		08-604 02 59		Port 15 plan 2 lgh 1:18	Port 21 plan 4 lgh 11:2	Två lägenheter längst upp har golvvärme med egen shunt/styrning. Radiatorer saknas.

VAS10	Båtsmannen M13	Anders Lönegård	lonegard@hotmail.com	070-8275671
		Birgitta Johansson (ordförande)		070-5869514
VAS11	Ragnhildsborg	Bertil Eklund	bertil_eklund@bredband.net	0733-168021	08-55012177				Installatör radiogivare: 0707-435366
		Ingalill Seo	ingalill.seo@bredband.net	0707-624460
		Kennet Nilsson (fastighetsskötare)		0703-796261	08-55088391
VAS12	Fågelbärsträdet	Gunnar Akner	gunnar.akner@comhem.se	0706-20 48 46

VAS13	Valkyrian 24	Markus Götherström		0702-065205

VAS14	Nattvakten 1	Stefan Hult	stefan@nattvakten.nu	0704-31 48 78		www.nattvakten.nu

Nr	Bostadsrättsförening	Kontaktperson	Tel	Yta	Fjärrv. kostnad	kr/kvm
5	Fågelbärsträdet	Gunnar Akner	070-620 48 46	2 500	382 148	153
	- " -	Pia Gillsäter	076-8710795
6	Ragnhildsborg	Bertil Eklund	08-550 121 77	21 672	2 190 000	101
7	Träklotsen 2	Dick Fraser	0708-98 67 90	4 200	400 000	95
	- " -	Stefan Hult	070-3233333
8	Karlsvik 39	Magnus Källmark	076-1497668	6 170	761 509	123
9	Båtsmannen M 13	Anders Lönegård	070-827 56 71	3 400	393 000	116
10	Päronträdet 15	Johan Eriksson	0705-21 19 91	1 781	255 000	143
11	Sabbatsberg 22	AFOS	08-604 02 59	13 500	1 375 000	102
	- " -	Hans Hall, Stadsmuren	08-674 03 25
12	Valkyrian	Markus Götherström	070-783 70 70	2 000	280 000	140
13	Jämtbo 21	Stefan Sundh	070-850 57 16	6 000	870 000	145
14	Skogsbo 32:2	Stefan Sundh	070-850 57 16	4 400	570 000	130	stefan@sundhfastigheter.se
15	Orren 10	Stefan Sundh	070-850 57 16	3 000	388 000	129
16	Fiskargatan 8	Micke Jaques	070-275 88 45	4 700	300 000	64
17	Vagnshallen 16	Micke Jaques	070-275 88 45	7 500	1 018 000	136
18	Magdalena 2	Ewa Lind	070-528 44 97	2 500	315 000	126	Nätverk: jan-erik.helmersen@ericsson.com
19	Nattvakten 1	Stefan Hult	070-431 48 78	11 200	1 010 000	90

## Värmekurva_log
Uppföljning ändringar av värmekurva

Värmecentral uteT

VAS01, Fabamo, Värme2 (Rad)	2008-10-01	2008-12-08
-20	60	60
-5	50	50
0	40	40
5	37	37
17	20	25

VAS01, Fabamo, Värme1 (vent)	2008-10-01
-20	60
-5	45
0	35
5	32
17	25

VAS02, Smyrna, Värme1 (Rad)	2008-12-10	2009-02-02
-20	65	Testade TappVV kp=1,3 ingen skillnad snarare sämre.
-5	55
0	45
5	40
17	27

VAS02, Smyrna, Värme2 (Bilverkstad)	2008-12-10	2009-09-15	2010-02-04 funkar ej verkstan klagar.	2010-06-17 (ingen klagar)
-20	80	60	70	70
-5	60	52	48	58
0	54	40	42	50
5	42	30	38	40
17	25	20		25

VAS03, Ormkärrsv, Värme1 (Rad)	2008-12-10
-20	60
-5	57
0	47
5	40
17	25

VAS03, Ormkärrsv, Värme2 (Vent)	2008-12-10
-20	60
-5	55
0	43
5	37
17	23

VAS04, Kungsgatan, Värme1	2008-12-10		2009 vår
-20	70		60
-5	60		50
0	50		40	47
5	43		30	37
17	25		20	25

VAS04, Kungsgatan, Värme2	2008-10-01	2008-11-14	2009 vår
-20	60	60	65
-5	53	53	50
0	52	52	40
5	35	40	30
17	25	25	18

VAS04, Kungsgatan, Värme3	2008-10-01	2008-11-14	2009 vår
-20	60	60	60
-5	50	50	50
0	40	45	40
5	35	40	35
17	25	25	18
VAS05, Fiskarg. 8	2008-01-01	2009-09-16			Kurva som funkar enligt julia 2010-01-25
-20	72	Sänkte parallell från 23 till 21	2009-10-29 funkar ej för kallt	65	70
-5	60		50	60	64
0	57		48	55	55
5	48		42	48	46
17	38		30	30	40

VAS06, Träklotsen 2	2008-12-10
-20	65
-5	50
0	40
5	38
17	25

VAS07, Karlsvik 39	2008-12-10	2009-01-22
-20	65	Ändrade pumpen till 4,5m.
-5	55
0	50
5	44
17	27

VAS08 Päronträdet	2008-11-17	2008-11-18
-20	70	70
-5	50	50
0	45	48
5	40	43
17	25	25

VAS09, Sabbatsberg, Värme1 (Rad)	2008-12-10	2009-01-20	2009-02-02	2009-02-16
-20	70	Värme1 pump står på max 12 m.	Testade TappVV kp=1,0 ingen skillnad snarare sämre.	66
-5	48			45
0	45			43
5	42			40
17	25			20

VAS09, Sabbatsberg, Värme2 (vent)	2008-12-10	2009-01-30 Det blåser in 16 grC. Hörnlägenheter har det kallt.	2009-01-30	2009-02-16 ej mats	2009-02-16 mats	2009-03-26 mats	2010-01-21 Någon hade sänkte igen.	2010-01-21	2010-06-17 (ingen klagar)
-20	70	70	70	66	72	76	67	76	80
-5	50	47	50	45	53	60	52	60	65
0	45	40	45	43	47	50	44	50	56
5	42	34	40	40	42	43	38	43	45
17	25	25	25	25	25	25	25	25	25

VAS10 Båtsmannen	2008-10-01	2008-11-11
-20	70	60
-5	50	50
0	47	45
5	44	42
17	26	25

VAS12 Fågelbärsträdet	2008-10-01	2008-11-12	2009-01-19
-20	70	60	Klagomål att värmen ej hänger med vid snabba väderomslag.
-5	50	50	Sänkte byggnadstidskonst från 20 till 12
0	45	42	Sänkte influens från 50% till 35%
5	42	39
17	25	25

VAS13 Valkyrian	Vega	2008-11-20	2008-12-05	2009-02-02
-20	65	60	65	Testade TappVV kp=1,0 det blev sämre.
-5	60	55	60
0	54	50	54
5	42	42	42
17	25	25	25

VAS14 Nattvakten 1	2009-02-02
-20	Testade TappVV kp=1,3 det blev stabilare reglering.
-5
0
5
17

VAS15 Vagnhallen 16 Värme1	2009-02-02
-20	Testade TappVV kp=1,0 det blev sämre.
-5
0
5
17

VAS15 Vagnhallen 16 Värme2
-20
-5
0
5
17

VAS17, Kungsgatan, Värme1 Rad Hotell
-20
-5
0
5
17

VAS17, Härden 19, Värme2 Ventilation
-20
-5
0
5
17

VAS17, Härden 19, Värme3 Rad kontor	2009-06-03			2009-06-09
-20	Innegivarna visar runt 25			Testet funkade ej för kontordelen.
-5	Stängde av värmen på Hotellet och Kontorsdelen.			Dom har ringt och märkt av att det
0	Detta är ett test eftersom det är extra kallt			är kallt.
5	nu i juni.
17

## Internal_data
Hitta lägsta rumstemp
Central	Rum1	Rum2
Vårt Hus1	19,4	20,9
Fabamo	16	20,7
Ormkärrsv.	20,1	18,6
Karlsvik	19,4	21,4
Vagnhallen 16	22,7	19,8
Valkyrian 24	20,4	23,3
Nattvakten 1	22,3	22,2
Sth.hus25 UC78	21,5	20,5
Ragnhildsborg söder	22,6	22,3
Päronträdet	19,9	20,3
Drabanten	19,3	20,4
Träklotsen 2	22,6	21,9
Ragnhildsborg norr	23,3	22,7
Fågelbärsträdet	22	21,9
Smyrna	22,8	22,7
Fiskarg. 8	23,4	21,9
Sabbatsberg 22	21,8	23,2
Flygaren 15-16	18,8	19,8
Magdalena 2	20,6	20,9
Sth.hus25 UC14	20	21,1
Sth.hus25 UC28	18,5	20,8
Båtsmannen M13	23,8	21,6
Härden 19	23,4	21,4